## Slide 1: Warmteopslag in de bodem
13 oktober 2021
Ir. Dick van ‘t Slot MBE
GOO Special

## Slide 2: Inhoud
Technieken warmteopslag in de bodem
  Motieven
  Technieken
    Techniek
    Toepassing
    Wettelijk kader
  Vragen

## Slide 3: Motieven
Motief bepaald budget
1. Beschikbaarheid op tijd en plaats
2. Afvlakken van (dag/nacht) pieken
3. Seizoensbuffering
Notes: Stel opslagcapaciteit komt overeen met 1 m3 aardgas (gemakshalve 10 kWh) en gasprijs van € 1/m3
Conclusie: voor seizoensbuffers mogen de kosten niet hoog zijn!
Bodemopslag vooral laatste!

## Slide 4: Technieken
Lage temperatuur
  Inzet in combinatie met een warmtepomp voor verwarming
  Technieken:
    Open bronnen
    Gesloten bronnen
    Oppervlaktewater
    IJskelders
  Voordeel: Relatief lage investering door ontbreken isolatie

## Slide 5: Techniek: Open bron
Energieopslag in watervoerende zandlaag
  Groot vermogen uit 1 bron (700 kW)
  Voor zowel warmte als koude
  Temperaturen: 6-18 °C (koude en warme bron)
  Inzet: Collectieve woningen en utiliteit
  Provincie is bevoegd gezag:
    Energiebalans
    Wie het eerst komt….

## Slide 6: Techniek: Gesloten bron
(Verticale bodemwarmtewisselaar)
  Vermogen afhankelijk van lengte bodemlus
  Voor zowel warmte als koude
  Temperaturen: 4-18 °C, maar niet stabiel tijdens seizoen
  Inzet: Individuele woningen en kleine utiliteit met beperkte koelvraag
  Gemeente is bevoegd gezag:
    Vergunningvrij, tenzij
    Interferentiegebied

## Slide 7: Techniek: Oppervlaktewater
Opslag van warmte in diep water
  Opslag alleen in diep, stilstaand water
  Anders oppervlaktewater als bron
  Voor zowel warmte als koude
  Temperaturen: 4-18 °C
  Inzet: doorgaans collectief
  Bevoegd gezag: Waterschap
    Aandachtspunten: waterkwaliteit
    Opwarming in de zomer is ongewenst!

## Slide 8: Techniek: IJskelders
Opslag van warmte in eigen woning
  Faseovergang om volume te beperken
  Volume nog steeds wel groot (40 m3 voor woning)
  Verwarming en koeling
  Temperaturen: 4-18 °C
  Inzet: individueel
  Energiebalans nodig!
  Bevoegd gezag: Geen
    Bij bouwkundige aanpassingen: gemeente
Notes: Opslag in smeltfase ijs vgl met opwarming van 80 graden water

## Slide 9: Technieken
Hoge temperatuur
  Warmte direct benutbaar voor verwarming
  Technieken:
    Geothermie
    Hoge temperatuur opslag in diepe ondergrond
    Individueel: Kruipruimtezakken
    Collectief: Ecovat/HoCoSto
  Voordeel: Geen warmtepomp nodig voor warmtebereiding

## Slide 10: Techniek: geothermie
Warmte uit diepe aardlaag
  Warmte uit diepe aardlaag (>2 km); geen opslag!
  Temperaturen: 60- 100 °C
  Koeling eventueel mogelijk met absorptiekoeling
  Ook elektriciteitsopwekking is technisch mogelijk
  Inzet: collectief (> 6 MW); vooral woningen en kassen
  Bevoegd gezag:
    Ministerie EZ (mijnbouwwet)
    Ook lokale vergunningen nodig

## Slide 11: Techniek: hoog temperatuur opslag
Warmte opslaan in diepe aardlaag
  Warmte opslaan in diepe aardlagen  minder verliezen
  Temperaturen: 40-80°C (afhankelijk van diepte)
  Financieel lastig: diepte nodig voor temperatuur
  Inzet: collectie/grootschalig ivm verliezen
  Bevoegd gezag:
    Afhankelijk van diepte (500 meter is grens mijnbouwwet)
    Vergunningen lastig
Bron: IF/KWR
Notes: Boven 500 meter: max 25 °C injectie
Dieper dan 500 meter: geen opslag, maar onttrekking

## Slide 12: Opslag in kruipruimtezakken
Geïsoleerde opslag onder de vloer
  Geïsoleerde zakken, modulair systeem
  Opslag van warmte uit duurzame bron (bijvoorbeeld zonnecollector)
  Individueel systeem per woning
  Groot opslagvolume nodig: 100% dekking  > 100 m3
  Vergunningen: geen
  Beperkte gebruikservaring

## Slide 13: Collectieve opslag
Geïsoleerde opslag onder de vloer
  Gebouwde, geïsoleerde opslagruimte
  Voorbeelden: Ecovat, HoCoSto
  Opslag van warmte uit duurzame bron (bijvoorbeeld zonnecollector, geothermie, power to heat)
  Collectief systeem  > 100 woningen
  Groot opslagvolume mogelijk
  Vergunningen: Omgevingsvergunning bouw

## Slide 14: Conclusies
  Potentie duurzame warmte (zon) is enorm
  Aanbod duurzame energie (warmte) valt niet samen met de vraag
  Opslag noodzakelijk
  Technieken afhankelijk van opslagtemperatuur
  Hoog temperatuuropslag al snel collectief
  Laag temperatuur ook individueel mogelijk